校园安全监控建设、改造项目招标文件                               用户需求书

广东培正学院

校园安全监控建设、改造项目

（ 招标编号：CGZX11－01  ）

招

标

文

件

第二卷  用户需求书
广东培正学院

二○一一年七月
第 二 卷 目 录
5第一章  项目综述


6一、
学院情况介绍


6二、
所选设备要求


6三、
网络传输部分要求


6四、
新增监控点要求


7五、
原有监控系统改造要求


7六、
校园监控系统要求


7七、
新建监控中心机房要求


9第二章  中心机房建设基本要求


10一、
中心机房概况


10二、
供电要求


10三、
防雷设计


11四、
监控系统存储设备


11五、
电视墙及控制台


12第三章  主要设备参数基本要求


13一、
室外18倍模拟红外高速球：(13台)


13二、
室外30倍模拟红外高速球：(12台)


13三、
室内18倍网络红外高速球：（3台)


14四、
室内22倍网络红外高速球：(1台)


14五、
室外网络红外高清摄像枪：（4台）


15六、
室内网络红外摄像枪（48台）


15七、
室外模拟红外摄像枪：（12台）


15八、
室内网络红外半球：（43台）


16九、
一路视频服务器参数


17十、
监视器参数


18十一、
红外报警参数


19十二、
防雷设备参数


21第四章  前端摄像（设备）统计表


23第五章  校园监控系统新安装需求详表


241、
校园监控系统新安装需求详表


24注：“S”代表南区，“N”代表北区，“M”代表中区，“W”代表室外


352、新增红外报警系统部分


38第六章  新增光纤和网络部分


39一、综合布线需求


40二、网络存储需求


41三、施工要求


44第七章  软件管理平台需求


47第八章  技术标准与规范


49第九章  校园安全监控建设、改造项目设备材料清单


56第十章 附件部分




第二卷  用户需求书
第一章  项目综述 

项目综述

1、 学院情况介绍

    广东培正学院是一所全日制民办本科院校，是一所坚持公益性办学的民办高校。学院座落在广州市花都区赤坭镇集益水库畔，在校学生人数约13700人，教职员、工勤人员近1500人。学院用地1000亩，校园呈半开放式。拥有各类建筑31万平方米，各类建筑58栋，（详见附件1 培正平面图）,旧系统及新的系统设计增加的位置等均有要求(详见“校园监控系统新安装需求详表”）。
2、 所选设备要求

所有所选用的产品均要求为国产知名品牌（不含合资品牌），所有产品均要求有CCC 认证证书或生产登记批准书等，设备均采用 D1（或4CIF）格式和采用 H.264 等压缩协议等，同时设备应符合安全、稳定、可靠、高效、节能、先进及便于安装、维护、扩容的原则。在产品选型上要与现有所有系统（现有大华品牌和科达品牌）完全兼容，并需要考虑设备的冗余性和可扩展性。在产品选型时在特殊的位置采用特殊的设备，以确保监控的效果和质量; 在关键的部位可采用多技术交叉使用，摄像机（枪）录像与报警智能联动，确保监控实时有效。监控系统的存储采用集散控制管理模式，以集中式存储为主，分布式存储为辅的方式。

3、 网络传输部分要求

利用校园的监控专网进行传输，学院提供网络设备(包括:所有交换机,校园已有光纤),由中标公司进行安装与调试（详见本招标书“附件7（1）户外光纤敷设路由图”电子版附图及网络建设部分  ）。

4、 新增监控点要求

根据“统一规划、适度超前，分步实施、注重实用”的总原则，按照兼顾兼容老系统，建成统一的可持续发展的信息化系统的要求。本次工程，新增加监控点达137处（详细请参阅本部分第四条“校园监控系统新安装需求详表”）,室内部分采用IP-CAM的摄像枪（球）,所有的摄像枪（球）参数上均有要求（详细请参阅“设备参数基本要求”），室外部分前端采用模拟摄像枪（球）采集，通过视频编码服务器转换成数字信号进行传输，其中室外部分传输方式要求使用光纤接入到就近的建筑物再汇聚到校园监控专网；在两座人行天桥上需要安装四台室外网络红外高清摄像枪,参数详细请参阅“设备参数基本要求”。新增加的监控点全部集中到新建的监控中心并且通过存储设备集中存储；部分监控区域采用红外报警，在监控中心集中进行布（撤）防。

所有新增的室外的需要立杆的监控点防雷接地电阻不应大于10Ω，均需要安装防雷器等相关设备。

5、 原有监控系统改造要求

学院现建有14个独立的监控系统，并分别设有十四个监控中心，共有模拟摄像枪334支，科达品牌NVR录像机7台，19台大华品牌DVR录像机）。

本次工程要求把所有现有的监控系统信号接入到新的监控系统平台，新的监控系统平台能调取所有原大华录像机的图像并可以按需要进行上墙处理。原来科达品牌的监控系统则整体搬迁到新建的监控中心机房。

在教学楼、宿舍等非关键位置（详细请参阅本部分第五条“校园原监控系统改造需求详表”）均保留原有监控系统，部分非关键位置的监控点保留在分监控中心上，利用原有的DVR硬盘录像机进行分布式存储。
中标单位需对学院的安全技术防范系统进行深化设计和方案优化
6、 校园监控系统要求

建立统一监控系统，对学院已经集中到监控中心的监控点进行管理并就部分重要的摄像枪（球）进行实时监控，其它的监控点进行轮巡监控，达到监控安防统一调度。监控系统平台应具备以下功能：前端采集设备时间同步，摄像枪（球）及编码器等设备状态检测，关键监控点的录像设备支持联动功能（包括报警联动，含探测器联动、视频智能分析），电子地图显示扩展功能，监控系统平台可以与智能监控跟踪录像方案结合使用，监控系统平台还要预留与公安安防系统对接的接口，方便日后与其它安防系统对接。
7、 新建监控中心机房要求
中心监控机房位于学生服务中心二楼,分为主控室和主机房两部分，其中主控室用于人员监控图像，主机房用于存放存储设备、汇聚交换机、UPS电源等设备。对于中心监控室机房的设计、供电、防雷、消防、空调等系统均有详细要求（详细请参阅本部分 “监控中心机房建设”部分）。

8、 监控系统存储设备

本次监控采用集中分布式存储和集中存储结合的方式；采用先进的存储技术进行集中存储；要求存储的录像时间不少于15天，服务器采用机架式且可扩容（详细请参阅本部分 “监控系统存储”部分）。现在的硬盘录像机，全部保留在原地方，进行分布存储，一共有14个独立的分布存储位置，新建的部分全部到中心监控室进行集中式存储。

9、 监控系统管理平台

系统平台要求先进的系统设计、具备集中管理功能、集中存储回放、完善的专业功能、系统稳定可靠、体贴的用户界面、高度实时性、以及流媒体服务等功能。 （详细请参阅本部分 “监控系统管理平台”部分）。

第二章  中心机房建设基本要求

中心机房建设基本要求

1、 中心机房概况
中心监控机房位于学生服务中心二楼,场地为两间相连房间;分为主控室和主机房两部分，其中主控室使用尺寸为5.8m×5.8m×3.05m（长宽高）,用于人员监控图像，主机房使用尺寸为5.8m×2.9m× 3.05m（长宽高），此间用于存放存储设备、汇聚交换机、UPS电源等设备。中心机房使用现有的装修，机房空调、新风系统、及墙体处理工程等学院将自行处理。输配电系统、机房照明、机房防雷接地系统等必需的均要按实际情况安装，所有强弱电走线均采用顶部走线，且强弱不得并槽使用；所有的走线均要便于增容扩展的要求。所采用的设备应满足各种要求及标准，并贴有明显的不易脱离的标签，以便于维护。
2、 供电要求

本项目机房均有双路供电，主电源由市电供电，备用电源由UPS后备式电源提供. 根据机房用电负荷的要求，内设30KVAUPS，满负支持的后备时间不低于1小时，提供机柜、消防、监控和弱电系统提供电源。机房内用电插座分为两大类，UPS插座和市电插座。机柜、消防、监控和服务器等电源均由UPS插座提供。每个房间要考虑应急电源和备用插座，方便事故应急和维修。
3、 防雷设计

防雷分为防直击雷和感应雷两个方面。对直击雷的防护由建筑物所装避雷针完成；计算机机房的防雷工作主要是防感应雷所引起的浪涌和由于其他原因所引起的过电压。对机房进行全面防雷保护，除了机房所在建筑要有良好的避雷装置外，还必须对机房安装防止感应雷破坏计算机信息系统的防雷器，对电源系统、信号系统进行可靠、有效的防护。机房防雷设计、综合接地系统。中心机房做等电位连接。交流工作接地，接地电阻不应大于4Ω； 安全保护接地，接地电阻不应大于4Ω； 直流工作接地，接地电阻应按计算机系统具体要求确定； 
     防雷接地，应按现行国家标准〈〈建筑防雷设计标准〉〉执行。交流工作接地﹑安全保护接地﹑直流工作接地﹑防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值，并按现行国家标准〈〈建筑防雷设计规范〉〉要求采取防止反击措施
防雷设施和接地设施的设计和安装，须通过当地防雷所的检测
4、 监控系统存储设备

采用先进的存储技术，利用存储设备进行集中存储，要求存储时间不少于15天，存储设备采用机架式且可扩容，可做RAID阵列组建,存储设备需要有存储管理软件进行管理。所有存储服务器要求摆放在机柜上，并且有明确标识。

5、 电视墙及控制台

在满足管理需求和保证图像质量的情况下，可进行多画面显示，采用监控上墙技术上墙，采用1台46寸LCD（或LED）电视机；12台26寸LCD监视器，1台46寸的电视机摆放在电视墙中间，两边各放6台26寸的监视。电视墙的画面可以随意进行切割，随意把任意一路图像进行放大缩小等处理。控制台是监控中心的主要设施之一，摆放于主控室，根据现场条件和使用要求，选用适合形式的控制台，控制台的布局、尺寸、台面及座椅的高度应符合相关标准，要求可放置的主机数位为四位，可以同时四个操作员同时操作。在控制台、机柜等安装的设备均应有通风散热措施。主机房内除了存储服务器外，还有三台服务器辅助整个系统的运行，服务器等设备均要求摆放在机柜里面，摆放整齐，而且每个设备有标识
第三章  主要设备参数基本要求
主要设备参数基本要求

1、 室外18倍模拟红外高速球：(13台)

★品牌要求:国产知名品牌(不含合资品牌)

★传感器要求:    不低于1/4寸,SONY CCD

★清晰度要求：   彩色情况下不低于540TVL，黑白情况下不低于600TVL；

★速度要求：     最高不低于200°/S、水平360°无限位连续旋转，垂直0°~90°，90°时可自动翻转180°，预置位时最高速度不低于250°/S，旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整，无限位连续旋转；


缩放倍数：     光学变焦不低于18倍，自动聚焦；

信噪比要求：   不少于45DB；

视频帧率要求： 最高不低于25 fps,1-25 fps可调；

背光补偿：     自动；

增益控制：     自动；

红外技术：    红外距离最远不低于100米
其它：         防水、防尘、防雷设计；

2、 室外30倍模拟红外高速球：(12台)

★品牌要求:国产知名品牌(不含合资品牌)

★传感器要求:    不低于1/4寸,SONY CCD

★清晰度要求：   彩色情况下不低于540TVL，黑白情况下不低于600TVL；

★照度要求：     最低照度彩色不高于0.1Lux  黑白不高于0.01Lux ；

★速度要求：     最高不低于200°/S、水平360°无限位连续旋转，垂直0°~90°，90°时可自动翻转180°，预置位时最高速度不低于250°/S，旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整，无限位连续旋转；
缩放倍数：     光学变焦不低于30倍，自动聚焦；

信噪比要求：   不少于45DB；

视频帧率要求： 最高不低于25 fps,1-25 fps可调；

背光补偿：     自动；

增益控制：     自动；

红外技术：    红外距离最远不低于120米
其它：         防水、防尘、防雷设计；

3、 室内18倍网络红外高速球：（3台)

★品牌要求:国产知名品牌(不含合资品牌)

★传感器要求:    不低于1/4寸,SONY CCD

★清晰度要求：   彩色情况下不低于540TVL

★照度要求：     最低照度彩色不高于0.1Lux  黑白不高于0.01Lux ；

速度要求：     最高不低于200°/S、水平360°无限位连续旋转，垂直0°~90°，90°时可自动翻转180°，预置位时最高速度不低于250°/S，旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整，无限位连续旋转；
缩放倍数：     光学变焦不低于18倍，自动聚焦；

信噪比要求：   不少于45DB；

红外技术：    红外距离最远不低于100米
视频帧率要求： 最高不低于25 fps,1-25 fps可调；

背光补偿：     自动；

增益控制：     自动；
其它：         防水、防尘、防雷设计；

4、 室内22倍网络红外高速球：(1台)

★品牌要求:国产知名品牌(不含合资品牌
★传感器要求:    不低于1/4寸,SONY CCD

★清晰度要求：   彩色情况下不低于540TVL，

★照度要求：     最低照度彩色不高于0.1Lux  黑白不高于0.01Lux ；

速度要求：     最高不低于200°/S、水平360°无限位连续旋转，垂直0°~90°，90°时可自动翻转180°，预置位时最高速度不低于250°/S，旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整，无限位连续旋转；

缩放倍数：     光学变焦不低于22倍，自动聚焦；

信噪比要求：   不少于45DB；

视频帧率要求： 最高不低于25 fps,1-25 fps可调；

背光补偿：     自动；

增益控制：     自动；

红外技术：    红外距离最远不低于100米
其它：         防水、防尘、防雷设计；

5、 室外网络红外高清摄像枪：（4台）

★品牌要求:国产知名品牌(不含合资品牌)

★传感器要求:    不低于180万像素CMOS/CCD；

★视频格式：     UXGA、HD1080、HD720、D1、CIF、QCIF；

★照度要求：     最低照度彩色不高于0.1Lux；

★视频压缩：     H.264；

网络带宽：     最大码流不高于10Mbps, 可调码率；

网络协议 ：    TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP、ICMP，Telnet等；

信噪比：      不少于45DB；

背光补偿：    自动；

增益控制：    自动；

扩展性要求：  可扩展多种解码协议，适应不同云台，内嵌WebServer服务器、支持IE方式浏览；

红外技术：    红外距离最远不低于80米
其它：        防水、防尘、防雷设计；

6、 室内网络红外摄像枪（48台）

★品牌要求:国产知名品牌(不含合资品牌)

★传感器要求:   不低于1/3寸,SONY CCD；

★视频格式：    D1、CIF、QCIF；

★清晰度：      彩色情况下不低于540TVL

★最低照度:     彩色情况下不高于0.1Lux，黑白情况下不高于0.01Lux； 

★视频压缩标准：H.264； 

码流：        最高码流不高于4Mbps；

网络协议:     TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP等；
扩展性：      可扩展多种解码协议，适应不同云台，内嵌WebServer服务器、支持IE方式浏览；

红外技术：    红外距离最远度低于60米
其它：        防水、防尘、防雷设计；

7、 室外模拟红外摄像枪：（12台）

★品牌要求:国产知名品牌(不含合资品牌
★传感器要求:   不低于1/3寸,SONY CCD；

★清晰度：      彩色情况下不低于540TVL

★照度：        最低照度彩色不高于0.1Lux  黑白不高于0.01Lux ；同时具备强光抑制功能；

信噪比：      不少于45DB；

视频帧率：    不低于25 fps；

红外技术：    红外距离最远不低于60米；

背光补偿：    自动；

增益控制：    自动；
其它：        防水、防尘、防雷设计；

8、 室内网络红外半球：（43台）

★品牌要求:国产知名品牌(不含合资品牌
★传感器要求:   不低于1/3寸,SONY CCD；

★视频格式：    D1、CIF、QCIF；

★清晰度：      彩色情况下不低于540TVL

★最低照度:    彩色情况下不高于0.05Lux，黑白情况下不高于0.01Lux； 

视频压缩标准：H.264； 

码流：        最高码流不高于4Mbps；

信噪比：      不少于45DB；

网络协议:     TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP等；
扩展性：      可扩展多种解码协议，内嵌WebServer服务器、支持IE方式浏览；

红外技术：   红外距离最远不低于40米
其它：        防水、防尘、防雷设计；

9、 一路视频服务器参数

参数 
解码路数：    一路

★压缩标准：    H.264
图像分辨率：  （可调）   

CIF：352*288（PAL）、H-D1：360*576（PAL）、D1：720*576（PAL）

帧率:         最高不低于：25fps(PAL),
网络带宽：    最大码流不高于10Mbps, 可调码率；
音频:         音频输入:       1路RCA，麦克/线路输入

              音频输出:       1路RCA输出

音频采样频率:   不低于8K HZ
音频采样位宽:   不低于16 Bit
音频压缩码率:   不低于32Kbps
云台/通信:      RS485、1个，可以采用设备解码传送和串口数据传送

★网络接口:       RJ45接口，10/100M自适应，支持远程维护、浏览、录像等

★网络协议:       TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP、ICMP，Telnet等

★IE应用服务：    内嵌Web Server，用户可直接用IE进行浏览、控制视频服务器

设备查找:       支持以太网广播搜索设备

★用户管理:       提供多用户分级权限管理，允许多用户同时访问设备

★远程复位:       通过网络控制远程复位系统

电源:           DC 12V 或 DC24V 或 AC220V

功耗:           不高于10W
10、 监视器参数

1、  26寸监视器参数:
       面板类型 ： 真彩液晶屏
   ★  面板尺寸 ： 26寸 
       显示模式 ： 4:3 / 16:9
    ★ 亮 度 ：    不低于400cd/㎡
    ★ 对 比 度：  不低于500：1 
    ★ 响应时间：  不大于8ms
    ★ 分 辨 率：  不小于1024×768 
    ★ 清 晰 度：  不低于600线
    ★ 视频制式：  PAL / NTSC / SECAM
    ★ 使用寿命：  不少于50000H（连续24小时开机）
       场频  ：    50Hz、60Hz、70Hz
    ★ 输入和输出： VGA 模拟、RGB、HD D-sub15针(母)、BNC模拟  S-  端          子 、音频输入 、音频输出 1
      正常工作功耗： 小于100W
      待机功耗：     小于5W
     工作环境：      温 度 -10℃～60℃

2、46寸液晶电视参数

面板类型 ： ISP液晶屏
  ★ 面板尺寸 ： 46寸 
     显示模式 ： 4:3 / 16:9
  ★ 亮 度 ：    不低于600cd/㎡
  ★ 对 比 度：  不低于1000：1 
  ★ 响应时间：  不大于8ms
  ★ 分 辨 率：  不小于1920x1080   

★ 清 晰 度：  不低于800线
  ★视频制式：  PAL / NTSC / SECAM / 自动
  ★使用寿命：  不少于50000H（连续24小时开机）
  ★输入和输出： VGA 模拟、RGB、S-端子、AV输入、色差输入、HDMI输入
    正常工作功耗： 小于200W
    待机功耗：     小于5W
    工作环境：      温 度 -10℃～60℃
11、 红外报警参数

本项另行单独报价，不计入投标总价，学院视报价情况决定是否施工。
1、总线报警主机参数：
品牌：霍尼韦尔
防区特性：9个基本防区，3个键盘紧急按键防区，还有胁持防区
防区9可设置响应时间可调
可通过无线或总线方式将防区扩展,可扩展不低于100个

控制特性：可以划分为不低于6个独立子系统及6个公共子系统，可当作不少于6台独立主机使用，
可选择使用布／撤防开关锁或无线按钮控制
支持通过增加模块，通过电话监控主机
不少于200条事件记录，支持不少于5个级别的用户密码
留守及快速布防时自动旁路内部失效防区
输出特性：内置拨号器，报警时自动拨号报告，RS-232，TCP／IP
电气特性：DC6、12、24V，4AH／7AH可充电后备电池，AC变压器
最大支持不少于80路继电器输出

2、报警监控软件

品牌 ：霍尼韦尔
支持不少于500个防区，最少500户，支持串口功能，可运行于任何的WINDOWS操作平台，稳定可靠，并且是简体中文版，具备语音报告警情的发生，多级电子地图显示，可配置多级电子地图，在地图上任意指定巡更点、报警点，可以通过地图直观显示各种设备的状态和控制，可以分类以列表模式显示报警点、用户、巡更点和防区状态，具备软件数据备份和恢复功能，提供完善的数据维护工具，
3、红外双鉴探测器参数

品牌：霍尼韦尔
电源要求：DC6V、DC12V、DC24V

灵敏度：探测范围内正常步速1～4步
探测角度：不少于110度
探测距离：不少于8米
微波频率：不少于20 GHz

警继电器：带继电器
抗电磁辐射干扰：不少于30V/M
抗白光干扰：不少于6500LUX
工作温度：-10℃～55℃，相对湿度：4％～95％
可根据环境进行灵敏度等的调整
安装方式：壁挂
4、红外对射参数：

品牌：霍尼韦尔
最远射程：不低于75米

射束特征：不少于3路路脉冲红外

切断周期：不大于500ms

电源输入：不大于DC48V

报警周期：不大于2秒
报警输出：C型继电器
警继电器：带继电器
抗电磁辐射干扰：不少于30V/M
抗白光干扰：不少于6500LUX
防拆开关：具备

工作温度：-10℃～55℃，相对湿度：4％～95％
可根据环境进行灵敏度等的调整
校对角度：±10°垂直，±90°水平
5、网络串口模块参数：

品牌：霍尼韦尔

用于连接PC与控制主机进行监视、控制
支持TCP／IP协议，适用标准的局域网,速率不少于10M
适用于霍尼韦尔品牌系列主机
6、声光报警器

品牌：霍尼韦尔

工作电压范围：最大不大于24V
主机后备电池

可以与霍尼韦尔品牌系列的总线报警主机相连

12、 防雷设备参数
★所有防雷产品需要有UL认证、3C认证、检测报告
1、电源部分

	工作

电压

V
	最大持续

运行电压

V
	额定负载

电    流

A
	标称导

通电压

V
	标称放电

电    流

8/20μs

kA
	最大放电

电    流

8/20μs

kA
	限制电压

8/20μs

10kA

kV
	保护模式


	220
	385
	4
	620
	10
	20
	≤1.2
	L-PE

N-PE


2、视频部分

	连接

方式


	特性

阻抗

Ω
	最大持续

运行电压

V
	传输

速率

bit/s
	插入

损耗

dB
	回波

损耗

dB
	冲击放电

电    压

1kV/μs

V
	冲击限制电压（1）

10/700μs
V
	冲击限制电压（2）

1.2/50μs;10kV
8/20μs;5kA

V
	冲击耐受

能力

1.2/50μs
8/20μs

	BNC
	75
	5
	10M
	≤0.5
	≥21
	≤600
	≤30
	≤150
	10kV；5kA


3、云台控制部分

	连接方式
	被保护脚
	最大持续运行电压

V
	传输速率

bit/s
	插入

损耗

dB
	冲击放

电电压

1kV/μs

V
	冲击限制电压（1） 10/700 μs
V
	冲击限制电压（2）

1.2/50μs;10kV
8/20μs;5kA

V
	冲击耐受能力

1.2/50μs
8/20μs


	接线端子
	A、B脚
	8
	2M
	≤0.5
	≤600
	≤30
	≤350
	10kV;5kA


第四章  前端摄像（设备）统计表
前端摄像（设备）统计表

	类型
	数量

	18倍室外模拟红外高速球
	13

	30倍室外模拟红外高速球
	12

	18倍室内网络红外高速球
	3

	22倍室内网络红外高速球
	1

	室内网络红外半球
	43

	室外网络高清摄像枪
	4

	室外模拟红外摄像枪
	12

	室内网络摄像枪
	48















第五章  校园监控系统新安装需求详表
1、 校园监控系统新安装需求详表
 注：“S”代表南区，“N”代表北区，“M”代表中区，“W”代表室外

	编号 
	安装地点
	设备种类
	建议安装方式
	数量

	南 区

	S1W
	四教马路一侧
	 18倍室外模拟红外高速球    
	立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	1

	S2W
	三饭堂交叉路口
	 18倍室外模拟红外高速球    
	立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	1

	S3W
	12-13栋之间空旷马路
	18倍室外模拟红外高速球  
	立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	1

	S4W
	南区水房、水池口
	室外模拟红外摄像枪   
	水房楼顶立杆安装，1米立杆一根
	1

	S5W
	南区14栋楼顶
	 30倍室外模拟红外高速球   
	岗亭旁立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	1

	S6W
	南区电房外三叉路口
	18倍室外模拟红外高速球    
	立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	1

	第十二栋宿舍

	S7
	宿管员值班室
	 室内网络红外半球        
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	  室内网络红外摄像枪  
	壁装
	1

	第十三栋宿舍

	S8
	宿管员值班室
	室内网络红外半球        
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	  室内网络红外摄像枪 
	壁装
	1

	第十四栋宿舍

	S9
	宿管员值班室
	 室内网络红外半球        
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	  室内网络红外摄像枪 
	壁装
	1

	中区

	M10W
	红蓝恒通车站
	18倍室外模拟红外高速球    
	壁装
	1

	礼堂与报告厅

	M11W
	礼堂与报告厅外围四周
	东南角、西北角各一个            18倍室外模拟红外高速球    
	立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	2

	M12
	礼堂与报告厅之间连廊
	18倍室内网络红外高速球    
	壁装
	1

	
	报告厅
	18倍室内网络红外高速球    
	吊顶安装，吊顶支架一个
	1

	
	礼堂大厅
	18倍室内网络红外高速球
	吊顶安装，吊顶支架一个
	1

	
	化妆间
	室内网络红外摄像枪    
	壁装
	1

	
	3楼南北走廊
	室内网络红外摄像枪    
	壁装
	1

	
	地下人防车库
	室内网络红外摄像枪    
	吊顶安装
	1

	M13W
	集益天桥
	室外网络红外高清摄像枪
	靠学院桥头立杆，靠红蓝桥头壁装
	2

	M14W
	行知天桥
	室外网络红外高清摄像枪
	靠学院桥头立杆，靠红蓝桥头壁装
	2

	M15W
	第二教学楼北面楼顶 
	30倍室外模拟红外高速球
	十字路口电信箱旁处立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	1

	M16
	行政楼电梯内
	室内网络红外半球 
	电梯轿厢内吸顶安装
	1

	行政楼

	M17
	财务处室大厅
	22倍室内网络红外高速球 
	壁装
	1

	
	财务处处长室
	室内网络红外摄像枪  
	壁装
	1

	
	档案室
	室内网络红外摄像枪  
	壁装
	1

	M18W
	行政楼北区停车场
	室外模拟红外摄像枪    
	立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑）
	1

	M19W
	足球场靠主席台处
	30倍室外模拟红外高速球
	立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	1

	M20
	学院新建监控中心内
	室内网络红外半球  
	吸顶安装
	1

	M21W
	艺术系雕塑仓库上方
	18倍室外模拟红外高速球
	立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	1

	总务处仓库

	M22W
	中区水房、水池口
	 室外模拟红外摄像枪  
	壁装
	1

	M23W
	中区1栋楼顶 
	30倍室外模拟红外高速球
	柜员机前限速牌处立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	1

	医务室

	M24
	正门
	室内网络红外摄像枪
	壁装，室内护罩支架一套，
	1

	
	药房走廊
	室内网络红外摄像枪
	
	1

	学生服务中心

	M25
	服务大厅
	室内网络红外摄像枪   
	壁装
	1

	
	学生服务中心走廊
	室内网络红外摄像枪   
	壁装
	1

	第一栋宿舍

	M26
	宿管员值班室
	室内网络红外半球        
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	室内网络红外摄像枪   
	壁装
	1

	第二栋宿舍

	M27
	宿舍管理员值班室
	室内网络红外半球        
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	室内网络红外摄像枪    
	壁装
	1

	第三栋宿舍

	M28
	宿舍管理员值班室
	室内网络红外半球       
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	室内网络红外摄像枪   
	壁装
	1

	第四栋宿舍

	M29
	宿舍管理员值班室
	室内网络红外半球         
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	室内网络红外摄像枪  
	壁装
	1

	第五栋宿舍

	M30
	宿管员值班室
	室内网络红外半球        
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	室内网络红外摄像枪   
	壁装
	1

	第十栋宿舍

	M31
	宿管员值班室
	室内网络红外半球         
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	室内网络红外摄像枪  
	壁装
	1

	第十九栋宿舍

	M32
	宿管员值班室
	室内网络红外半球       
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	室内网络红外摄像枪   
	壁装
	1

	
	19栋电梯内（2部电梯）
	室内网络红外半球
	电梯轿厢内吸顶安装
	2

	M33W
	19栋靠湖边处
	18倍室外模拟红外高速球 
	19栋壁装
	1

	依水园教工宿舍

	M34
	A1\A2\A3\A4\C\B1\B2
各栋一楼出入口
	室内网络红外半球
	壁装
	7

	M35W
	依水园C栋后面
	室外模拟红外摄像枪 
	立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，室外护罩支架一套，
	1

	M36W
	湖边公寓B2楼顶
	30倍室外模拟红外高速球
	楼顶墙角壁装
	1

	北区

	N37W
	湖康桥柳堤路至车队路段
	18倍室外模拟红外高速球
	立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	1

	N38W
	图书馆靠湖心岛处
	18倍室外模拟红外高速球
	立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	1

	图书馆

	N39
	首层流通部大门
	室内网络红外摄像枪  
	壁装，室内护罩支架一套，
	1

	
	二层大厅出入口
	室内网络红外摄像枪 
	壁装，室内护罩支架一套，
	1

	
	二层视听室外围走廓
	室内网络红外摄像枪  
	壁装，室内护罩支架一套
	1

	
	首层图书馆存包处
	室内网络红外摄像枪  
	壁装，室内护罩支架一套，
	1

	综合实验楼

	N40
	                    二层专业图书
阅览室正门入口处
	室内网络红外摄像枪  
	壁装，室内护罩支架一套，
	1

	
	二层专业图书阅览室
门口存包柜
	室内网络红外摄像枪 
	壁装，室内护罩支架一套，
	1

	N41
	综合实验楼停车库
	室内网络红外摄像枪
	
	1

	
	综合实验楼停车库后门
	室内网络红外摄像枪 
	
	1

	学生活动中心

	N42W
	学生活动中心楼顶
	30倍室外模拟红外高速球       
	壁装
	1

	N43
	电梯内
	室内网络红外半球
	电梯轿厢内吸顶安装
	1

	
	一楼大厅北门
	室内网络红外摄像枪
	壁装，室内护罩支架一套，
	1

	
	一楼大厅南门
	室内网络红外摄像枪
	壁装，室内护罩支架一套，
	1

	
	一楼北门二楼楼梯口
	室内网络红外摄像枪  
	壁装
	1

	
	一楼南门二楼楼梯口
	室内网络红外摄像枪   
	壁装
	1

	
	 一楼靠游泳池一侧玻
璃门及玻璃窗
	18倍室外模拟红外高速球
	壁装，外伸75mm臂长
	1

	
	六楼走廊南端天花东、西各一支
	室内网络红外摄像枪  
	壁装，室内护罩支架2套，
	2

	
	首层直饮水机房外
	室内网络红外摄像枪   
	壁装
	1

	N44W
	后侧围墙
	室外模拟红外摄像 枪  
	壁装
	1

	N45
	三教电梯内
	室内网络红外半球
	电梯轿厢内吸顶安装
	1

	N46W
	三教靠北门侧楼顶端
	30倍室外模拟红外高速球
	立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	1

	N47W
	二饭堂施工通道门
	室外模拟红外摄像枪 
	壁装
	1

	N48W
	二饭堂广场 (9栋4楼阳台）
	18倍室外模拟红外高速球
	壁装(9栋4楼阳台）
	1

	N49W
	教工公寓北面楼顶
	30倍室外模拟红外高速球
	楼顶墙角壁装
	1

	N50W
	北区11栋楼顶北面
	30倍室外模拟红外高速球
	楼顶墙角壁装
	1

	N51W
	北区11栋楼顶西面
	30倍室外模拟红外高速球
	立杆安装，3.5米立杆一根（静电喷塑），室外防水设备箱一个，立杆基础深度1米一项，防雷一项
	1

	N52W
	北区11栋单车车棚
	室外模拟红外摄像枪   
	壁装
	1

	第七栋宿舍

	N53
	宿管员值班室
	室内网络红外半球
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	室内网络红外摄像枪    
	壁装
	1

	第八栋宿舍

	N54
	宿管员值班室
	室内网络红外半球        
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	室内网络红外摄像枪   
	壁装
	1

	第九栋宿舍

	N55
	宿管员值班室
	室内网络红外半球         
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	室内网络红外摄像枪 
	壁装
	1

	第十八栋宿舍

	N56
	宿管员值班室
	室内网络红外半球        
	吸顶安装
	1

	
	宿舍出入口
	室内网络红外摄像枪 
	壁装
	1

	教工公寓楼

	N57
	宿管员值班室
	室内网络红外半球        
	吸顶安装
	1

	
	公寓楼出入口
	室内网络红外摄像枪   
	壁装
	1

	综合实验楼

	N58
	综合实验楼一楼南、北
	室内网络红外摄像枪  
	壁装
	2

	N59
	综合实验楼后楼梯1. 2
	室内网络红外摄像枪  
	壁装壁装
	2

	第三教学楼

	N60
	一层3个出入口
	室内网络红外半球
	吸顶安装
	3

	第二教学楼

	M61
	二楼3个出入口
	室内网络红外半球 
	吸顶安装
	3

	M62
	三楼出入口
	室内网络红外半球
	吸顶安装
	1

	行政楼

	M63
	A层北出入口
	室内网络红外摄像枪  
	壁装
	1

	M64
	一层北出入口
	室内网络红外摄像枪  
	壁装
	1

	M65
	一层南出入口
	室内网络红外摄像枪  
	壁装
	1

	M66
	一层大厅前 后
	室内网络红外摄像枪  
	壁装
	2

	第一教学楼

	M67
	一层三个出入口
	室内网络红外半球
	吸顶安装
	3

	M68
	二层出入口
	室内网络红外半球
	吸顶安装
	1

	第四教学楼

	S69
	一楼东西通道
	室内网络红外半球
	吸顶安装
	2

	S70
	一楼大厅
	室内网络红外半球
	吸顶安装
	1

	S71
	四教南门
	30倍室外模拟红外高速球
	立杆
	1

	
	一楼后
	室内网络红外半球
	吸顶安装
	1

	湖边小岛

	N72
	出入口
	室外模拟红外摄像枪
	壁装
	1

	学院大门

	M78
	学院大门口
	室外30倍模拟红外高速球
	
	1

	N79
	车队
	室外模拟红外摄像枪
	
	2

	依水园教工宿舍

	M80
	B1/B2靠山边
	室外模拟红外摄像枪
	
	2


2、新增红外报警系统部分

	新增红外报警系统明细表

	

	说明：S表示南区、M表示中区、N表示北区

	校区新增红外探头57个，红外对射3个。

	需求点编号
	安装地点
	设备种类
	数量
	防护级别
	防护要求

	南区：红外探头8个

	S1-S3
	南区电房出入口
	红外探头
	3个
	三级防护
	24小时非法进入报警防护，独立布防撤防。

	S4
	四教东门出入口
	红外探头
	1个
	二级防护
	非开放时间进入报警防护，统一布防撤防。

	S5
	四教西门出入口
	红外探头
	1个
	二级防护
	非开放时间进入报警防护，统一布防撤防。

	S6
	四教北门出入口
	红外探头
	1个
	二级防护
	非开放时间进入报警防护，统一布防撤防。

	S7-S8
	四教正门出入口
	红外探头
	2个
	二级防护
	非开放时间进入报警防护，统一布防撤防。

	中区：红外探头16个，红外对射1个。

	M1
	红蓝公司财务室
	红外探头
	1个
	一级防护
	非办公时间进入报警防护，统一布防撤防。

	M2
	红蓝商务中心办公室
	红外探头
	1个
	三级防护
	非办公时间进入报警防护，统一布防撤防。

	M3-M6
	总务处仓库4个门口
	红外探头
	4个
	三级防护
	24小时非法进入报警防护，独立布防撤防。

	M7-M8
	中区电房出入口
	红外探头
	2个
	三级防护
	24小时非法进入报警防护，独立布防撤防。

	M9
	一教南门出入口
	红外探头
	1个
	二级防护
	非开放时间进入报警防护，统一布防撤防。

	M10
	一教北门出入口
	红外探头
	1个
	二级防护
	非开放时间进入报警防护，统一布防撤防。

	M11
	一教东面一楼正门出入口
	红外对射
	1个
	二级防护
	非开放时间进入报警防护，统一布防撤防。

	M12-M13
	一教东面二楼正门出入口
	红外探头
	2个
	二级防护
	非开放时间进入报警防护，统一布防撤防。

	M14-M15
	二教三楼南面楼梯口
	红外探头
	2个
	二级防护
	非开放时间进入报警防护，统一布防撤防。

	M16-M17
	二教三楼北面楼梯口
	红外探头
	2个
	二级防护
	非开放时间进入报警防护，统一布防撤防。

	北区：红外探头33个，红外对射2个

	图书馆
	　
	　
	　
	　
	　

	N1
	二层大厅进出口
	红外探头
	1个
	三级防护
	非办公进入报警防护，统一布防撤防。

	N2-N6
	二层视听室5间房间
	红外探头
	5个
	三级防护
	非办公进入报警防护，统一布防撤防。

	N7
	二层视听室外围走廊
	红外探头
	1个
	三级防护
	非办公进入报警防护，统一布防撤防。

	N8
	北区电房出入口
	红外探头
	1个
	三级防护
	24小时非法进入报警防护，独立布防撤防。

	综合实验楼　
	　
	　
	　
	　

	N9
	综合实验楼一层第二书库2个门口检索电脑处
	红外探头
	1个
	三级防护
	非开放时间靠近报警防护，统一布防撤防。

	N10-N13
	二层东、西、南、北四个楼梯口
	红外探头
	4个
	三级防护
	非开放时间进入报警防护，统一布防撤防。

	N14
	二层专业图书阅览二室25台检索电脑
	红外对射
	1个
	三级防护
	非开放时间靠近报警防护，统一布防撤防。

	N15
	二层专业图书阅览三室
	红外对射
	1个
	三级防护
	非开放时间靠近报警防护，统一布防撤防。

	N16-N17
	体育馆2楼大厅两旁办公室
	红外探头
	2个
	三级防护
	非办公时间统一布防，防止入室盗窃。

	学生活动中心　
	　
	　
	　
	　

	N18
	一楼大厅北门
	红外探头
	1个
	二级防护
	非开放时间进入报警，统一布防撤防。

	N19
	一楼大厅南门
	红外探头
	1个
	二级防护
	非开放时间进入报警，统一布防撤防。

	N20
	一楼北门二楼楼梯口
	红外探头
	1个
	二级防护
	非开放时间进入报警，统一布防撤防。

	N21
	一楼南门二楼楼梯口
	红外探头
	1个
	二级防护
	非开放时间进入报警，统一布防撤防。

	N22
	一楼南门梯口安全门
	红外探头
	1个
	三级防护
	非开放时间进入报警，统一布防撤防。

	N23
	一楼北门楼梯口
	红外探头
	1个
	三级防护
	非开放时间经楼梯进入空架层报警防护，统一布防撤防。

	N24-N25
	一楼两个武术练习室
	红外探头
	2个
	二级防护
	非开放时间经房间后阳台进入报警防护，统一布防撤防。

	N26-N27
	红蓝印务中心
	红外探头
	2个
	二级防护
	非开放时间进入报警防护，统一布防撤防。

	N28-N32
	6楼学生处5个办公室
	红外探头
	5个
	二级防护
	非办公时间进入报警防护，统一布防撤防。

	N33-N35
	三教三个楼梯口各1个
	红外探头
	3个
	二级防护
	非开放时间进入报警防护，统一布防撤防。


第六章  新增光纤和网络部分

新增光纤和网络部分

一、综合布线需求

该工程主干光纤和交换设备由校方提供，项目承包方负责设备配置和线路连通。光纤主干路由见《培正校园网光纤路由敷设图》，网络拓扑见《校园网拓扑图》。

1、交换机型号及数量清单如下：(由学院提供)

	序号
	交换机型号
	数量（台）
	备注

	1
	华为S9306
	1
	核心交换机

	2
	华为S5516
	4
	区域汇聚交换机

	3
	华为S3026-EI
	30
	楼宇接入交换机

	4
	H3C S3600-EI
	8
	楼宇接入交换机


2、光纤布线工程项目(由项目承包方提供)

	序号
	地点
	光纤类型
	长度

	1
	一栋-学生服务中心
	48芯单模室外光纤
	100米

	2
	一教-大门口保安亭
	12芯单模室外光纤
	800米


3、主干光纤光缆、光纤连接器技术要求

光纤光缆为国内国际知名品牌，为确保光纤链路带宽及传输完美性 ，使用光纤光缆、光纤连接器必须用同一品牌；光缆中的所有光纤为同一型号和同一来源。（同一工厂、同一材料、同一生产工艺和同一折射率分布），每盘光缆中的光纤没有接头。
使用光缆和光纤光缆连接器生产厂家符合国际综合布线标准，厂家通过ISO14001、泰尔认证、UL认证、ISO9001、 TL9000等认证。

4、主干光纤光缆、光纤连接器技术要求

光纤光缆为国内国际知名品牌，为确保光纤链路带宽及传输完美性 ，使用光纤光缆、光纤连接器必须用同一品牌；光缆中的所有光纤为同一型号和同一来源。（同一工厂、同一材料、同一生产工艺和同一折射率分布），每盘光缆中的光纤没有接头。

使用光缆和光纤光缆连接器生产厂家符合国际综合布线标准，厂家通过ISO14001、泰尔认证、UL认证、ISO9001、 TL9000等认证。

5、综合布线项目清单

	序号
	材料名称
	品牌
	型    号
	数量
	单位

	1
	室外48芯单模光缆
	上海长飞,,TCL
	48芯室外单模
	100
	米

	2
	室外12芯单模光缆
	上海长飞,,TCL
	12芯室外多模
	800
	米

	3
	尾纤
	上海长飞,,TCL
	单模尾纤
	100
	条

	4
	耦合器
	上海长飞,,TCL
	ST耦合器,陶瓷芯
	100
	个

	5
	光纤跳线
	上海长飞,,TCL
	ST-ST
	4
	对

	6
	光纤跳线
	上海长飞,,TCL
	LC-ST
	1
	对

	7
	24口机架式光纤熔接盒
	上海长飞,,TCL
	机架式
	4
	个

	8
	12口机架式光纤熔接盒
	上海长飞,,TCL
	机架式
	2
	个

	9
	12U机柜
	金盾
	600*600
	1
	台

	10
	42U机柜
	金盾
	600*600
	1
	台

	11
	光缆熔接
	
	
	100
	芯

	12
	光缆测试 
	
	
	50
	芯

	13
	电源分配器PDU
	突破
	TJ-04-22E
	1
	个

	14
	电源分配器PDU
	突破
	TJ-04-29
	3
	个

	15
	管槽等辅助材料
	
	
	1
	批 

	16
	学院大门口值班室机柜防雷、供电工程，根据现场自定
	
	1
	项


二、网络存储需求

现在的硬盘录像机，全部保留在原地方，进行分布存储，一共有14个独立的分布存储位置，新建的部分全部到中心监控室进行集中式存储。

本次项目的存储容量需求：


监控点数量：按照150个监控摄像头计算，即 150路2Mbps视频流.

总时长: 15天×24小时/天×3600 秒/小时  = 1296000 秒

逻辑容量：
传输速率：2048Kb/s = 2Mb/s

总的数据存储容量为: 150×2Mbps×1296000 秒÷ 1024 ÷ 1024 ÷ 8 ＝ 46.35TB

为紧急事件视频预留存储空间：3.65TB

可用存储需求总量：46.35TB+3.65TB=50TB

本次项目需求的可用存储容量为50TB，系统因阵列、格式化、热备等造成的容量损耗，厂家自行计算裸盘容量需求。
本次存储系统具体技术要求如下：
1. 机架式设计，根据本项目需求配机柜。
2. 整个系统最低支持300路D1数字视频流并发写入（单系统最低支持100路D1数字视频流并发写入）。
3. 存储容量可扩展。
4. 支持硬盘热插拔。
5. 支持卷动态扩容。
6. 具备热备盘。
7. 支持RAID 0/1/10/5数据保护技术。
8. 双冗余热插拔电源模块。
9. 支持GUI图形管理。
10. 原厂连接线缆、配件。
11. 三年原厂售后服务与技术支持。
12. 原厂400或800服务热线及安装服务。
13. 不低于3个工作日的现场使用培训。
14. 提供说明书、电子版资料、合格证等。
15. 国内外知名品牌存储产品。

三、施工要求

1.与计算机网络系统的工作界面

所有接入交换机由安防监控系统施工单位负责安装调试。

2.与综合布线系统的工程界面

本次工程采用结构化综合布线设计。应满足综合布线标准要求，网络布线符合《综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311），《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312），符合 ANSI EIA/TIA-568建筑布线标准。明装布线时，数据线缆应有PVC线槽或金属槽保护，应安全牢固，整齐美观.布线系统中所有的电缆、光缆、信息模块、接插件、配线架、机柜等在其被安装的场所均应容易识别，布线中的每根电缆、光缆、信息模块、配线架和端点应指定统一的标识符，电缆在两端应有标注，通道和安装布线的空间应采取适当的标识符.工程完工后，选定专用仪器按国际标准对系统全面测试，并提交测试数据.

　　施工单位应有专人负责此项目，并设有专门的技术人员和质检人员，进场时须对施工人员进行施工技术交底和安全教育。应编制好施工组织设计方案和进度计划，对工程的工期目标、主要技术方案及措施、安全保证措施等予以明确。施工中应严格执行自检、互检、交接检和专检制度，一道工序必须在施工单位自检合格的基础上方可通知监理公司检验，检验合格后方可进行下道工序施工，并认真及时做好施工记录、隐蔽工程验收记录，定期检查工程质量和相应的资料，保证资料的鉴定收集、整理、审核与工程同步。认真推行全面质量管理，层层落实工程质量责任制，努力创建优质样板工程，本工程的质量等级必须达到优良以上。

　　本工程建筑面积大，作业面广，应统筹安排、交叉作业、协调施工。各施工负责人要熟悉图纸及图纸会审纪要，给施工人员交代清楚技术要领，常到施工现场检查，按照管槽施工机柜、配线架安装-模块面板安装-测试检验的顺序施工。管槽的衔接要做到规范，没有裂缝，吊架安装要牢固、平稳，在转弯处要安装吊架支挡槽架使得线槽平稳牢固。线缆敷设应线管、桥架安装符合要求后进行。对于光缆和铜缆干线部分的敷设，从各个分配线架开始顺本水平线槽、竖井线槽至主配线间，施工中全部用人工放线，不得硬拉，避免因机械操作损害电缆，各条电缆还要进行规范的标识，在施工图上也要进行编号标识。放线时特别要注意电缆和光纤的转弯位置的处理（保持一定的转弯半径），避免造成铜缆受损和光纤中断。在电缆两侧要预留足够的线供端接和制作使用，对于铜缆在配线间要求预留3m-6m可供端接，对光纤在分配线间（IDF）要预留6m-8m可供端接，在主配线间（MDF）要预留8m-10m可供端接。

　　要严格按照施工规范及工艺要求进行配线架的安装，对于主配线架，原则上采用落地式大型机柜安装，对于分配线架，则可采用开放式机架安装；对于配线架的连接，要求槽架一次到位，所以在线槽开始施工前，要完成各个分配线架和主配线架的安装图，并符合机房的整体规划。所有信息口制作均应严格按照产品安装规格要求进行，对于线缆的开皮、双绞分开程度、打线顺序等都要求完全合乎要求，符合模块上的色标和顺序，安装面板时一定要把模块卡接牢固，以免今后使用时松动，制作工作应采用专用打线工具进行安装，打线顺序严格按照设计编码顺序进行，以便今后的管理和使用。

3.与道路施工的工程界面

室外通信管道由项目承包方承担，各单体建筑总承包单位负责引入单体进户预埋管的施工。 安防监控系统施工单位负责室外校园围墙、主干道监控点的立杆以及连通通信管道使用PVC线管等。

4.与建筑施工的工作界面

项目承包方负责各建筑物砖墙内安防监控系统使用的线管底盒，预埋套管工作以及弱电间机柜、室内摄像机配电。由项目承包方负责室外校园围墙、主干道监控点使用的电缆安装。

5.与红外报警系统的工程界面

项目承包方负责各建筑物红外报警系统施工。并与安防监控系统实现联动。
6.防雷设施和接地设施的设计和安装，须通过当地防雷所的检测
第七章  软件管理平台需求
             软件管理平台需求
要求功能基本如下：
1、多画面和全屏监视：

单屏可同时对16路视频进行监控，可以利用 1、4、9、16等多画面切换，其中任意一个画面都可以做到全屏显示；支持轮巡显示，在设定的间隔时间里显示一路或多路摄像机，同时支持多路画面轮巡，轮巡可全屏显示也可多画面显示，轮巡时间间隔可设置； 支持读取原大华和科达硬盘录像机的信号，并可以进行调用上墙。
2、云台及摄像头控制：

通过系统平台控制端软件，进行对前端云台、雨刮设备控制、镜头、照明等控制，支持预置位自动巡航；
3、相关摄像设备管理：

支持大型监控管理，便于配置各类参数，系统可以调节码流带宽、控制图像质量、云台协议、ＩＰ地址等参数，并可按不同功能进行分组管理；
4、用户管理：

系统可以实现用户分级别管理，不同级别用户有不同的操作权限，提高系统安全性，可在系统运行后任何时间改变用户登陆；
5、报警功能：

支持移动侦测/探头报警，联动报警；探头报警触发控制照明等设备；同时显示文字、警报声提示，支持布防工作根据时间策略自动执行；
6、电子抓拍：

在实时监控同时可以随时抓拍图像，抓拍的图像格式为主流图像格式，用户可根据实际需要进行设置图片的质量和大小等；
7、录像功能：

支持手动/定时/位移侦测/报警录像，支持定时/位移侦测/报警录像根自动运行，支持多盘符录像，录像文件大小可设，支持视频码流合并；
8、录像查询回放：

支持录像同步回放，指定回放开始时间定点回放，可以根据如日期，监控地点、监控主机等检索条件进行录像检索、本地回放，并可进行网络检索远程回放。用户也可以输入查询条件，搜索匹配条件的录像文件。
9、日志管理功能

记录系统的操作及异常错误日志，以备查询，日志记录具备查询功能。

10、管理配置功能

支持远程配置所有前后端设备，对各监控子系统实现统一的管理；监控中心前端、后端的全部设备资料、配置参数和用户权限资料在平台上都应该有备份存放，平台还可以与其它管理系统进行通信与同步，以保持它们数据的一致性。
11、 状态显示

通过指示灯显示摄像机工作状态、录像、报警等情况，不同颜色的指示灯代表不同的状态；当鼠标移动到状态指示灯，自动弹出状态指示灯的注释。

12、视频码流转发

把前端设备的音视频码流转发到转发服务器上，让转发服务器承担访问负载，减小直接访问前端设备的用户数，避免了多个领导、工作人员因工作需要同时访问同一路前端视频时，出现图像无法正常调用、浏览视频的现象。转发服务可设置用户权限，用户连接转发视频需验证权限。

13、软件锁屏功能：

锁定软件屏幕，在锁屏状态下，限制软件的部分功能操作，防止他人非法操作软件。

第八章  技术标准与规范
技术标准与规范

本项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求：
《计算站场地技术要求》               GB 2887-89

《电子计算机机房设计规范》           GB 50174-93

《计算机房活动地板技术条件》         GB 7750-87

《通风与空调工程施工与验收规范》     GB50243-97

《供配电系统设计规范》               GB50052-95

《民用建筑电气设计规范》             JGJ/T17-92

《建筑内部装修设计防火规范》         GB50222-95

《建筑设计防火规范》                 GB17-87


《建筑内部装修设计防火规范》         GB50222-95   

《电子计算机机房施工及验收规范》     SJ/T30003-93

《火灾自动报警系统设计规范》         GB50117

《工业与民用供电系统设计规范》       GBJ52-82

《低压配电装置及线路设计规范》       GBJ54-83

《电气装置安装工程施工及验收规范》   GBJ232-83

《安全防范工程程序与要求》           GA/T75-94

《工业电视系统工程设计规范》         GBJ115-87

《电视监控系统设计规范》             1995

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72：97

《智能建筑设计标准》                  EBD-03-95

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》   GB 50343-2004

《建筑电气工程施工质量验收规范》     GB 50303-2002

《高等院校安全防范工程技术规范》

第九章  校园安全监控建设、改造项目设备材料清单

校园安全监控建设、改造项目设备材料清单
设备清单：（红外报警系统另行单独报价，学院视报价情况决定是否施工）
	序号
	设备说明
	设备参数
	数量
	单位
	备注

	1
	服务器机柜
	服务器机柜，800*800*2000 , 42U
	2
	个
	

	2
	UPS主机
	30KVA,输出电压220V（〈±3%）输入功率因数〉0.95，输出功率因数〉0.8；输入频率变化范围60Hz（±5Hz），市电、电池切换时间〈5MS
	1
	套
	

	3
	UPS电池组
	与UPS主板配套，提供不低于1小时的后备电池时间
	1
	套
	

	4
	46寸电视机
	面板类型 ： TFT LCD真彩液晶屏
面板尺寸 ： 46寸 
显示模式 ： 4:3 / 16:9

分 辨 率：  ≥1920x1080  

清 晰 度：  ≥800线
	1
	台
	

	5
	26寸LCD监视器
	面板类型 ： TFT LCD真彩液晶屏
面板尺寸 ： 26寸 
显示模式 ： 4:3 / 16:9
分 辨 率：  ≥1024×768
清 晰 度：  ≥800线
	12
	台
	

	6
	视频网络矩阵
	8路以上网络视频信号处理，解码为VGA信号上墙，与上墙软件结合，控制上墙信号
	13
	台
	

	7
	数字式KVM切换器
	12输入，数字、手动切换，1输出

要求带品牌键盘鼠标
	2
	套
	

	8
	服务器
	机架式, 品牌电脑

双CPU，CPU为E5504以上

主板芯片，与INTEL5520相等水平或者以上

内存DDR3,容量为12G以上

硬盘，SAS，要求146*6以上

主板集成RAIN阵列卡，可做阵列

主板集成1000M网卡,DVD-ROM
	3
	套
	

	9
	监控室工作台
	要求按实际情况订做，要求四个工作位平面台,同时配备相应座椅
	1
	套
	

	10
	电视墙架
	要求为金属材料，牢固，安全,美观，便于走线与维护

长宽高根据监控室的环境进行订做
	1
	套
	

	11
	显示器
	知名品牌 

≥19英寸

16:9/16:10 

亮度≥300 cd/m2
	2
	台
	

	12
	平台管理软件
	要求先进的管理平台软件

（详见“软件管理平台需求”）

含有1000个监控点的授权(lince)
	1
	套
	

	13
	电源防雷器
	标称放电电流不大于6kA，

最大放电电流不大于10kA
与室外防雷项配合使用
	1
	套
	

	14
	信号防雷器
	标称放电电流不大于6kA,

最大放电电流不大于10kA,

传输速率(四线)不低于100Mpbs
与防雷项配合使用
	1
	批
	

	15
	设备箱
	摆放室外的设备

要求防水、防雷
	1
	批
	

	16
	18倍室外模拟红外高速球
	不低于1/4寸,SONY CCD

 彩色情况下不低于540TVL，黑白情况下不低于600TVL；

 最低照度彩色不高于0.1Lux  黑白不高于0.01Lux ；光学变焦不低于18倍，自动聚焦； 信噪比不少于45DB；视频帧率 最高不低于25 fps,1-25 fps可调；     
	13
	只
	

	17
	30倍室外模拟红外高速球
	 不低于1/4寸,SONY CCD

 彩色情况下不低于540TVL，黑白情况下不低于600TVL；

 最低照度彩色不高于0.1Lux  黑白不高于0.01Lux ；光学变焦不低于30倍，自动聚焦；

信噪比不少于45DB；

视频帧率最高不低于25 fps,1-25 fps可调； 红外距离最远不低于120米
 
	12
	只
	

	18
	18倍室内网络红外高速球

	不低于1/4寸,SONY CCD

彩色情况下不低于540TVL

最低照度彩色不高于0.1Lux  黑白不高于0.01Lux ；

光学变焦不低于18倍，自动聚焦；

信噪比不少于45DB；

 红外距离最远不低于100米
视频帧率最高不低于25 fps,1-25 fps可调； 
	3
	只
	

	19


	22倍室内网络红外高速球）

	 不低于1/4寸,SONY CCD

 彩色情况下不低于540TVL，

最低照度彩色不高于0.1Lux  黑白不高于0.01Lux ； 

光学变焦不低于22倍，自动聚焦；

信噪比 不少于45DB；

视频帧率 最高不低于25 fps,1-25 fps可调； 

红外距离最远不低于100米
	1
	只
	

	20
	室内网络红外半球

	 不低于1/3寸,SONY CCD；

  彩色情况下不低于540TVL

 彩色情况下不高于0.05Lux，黑白情况下不高于0.01Lux； 

视频压缩标准：H.264； 

 最高码流不高于4Mbps；

信噪比不少于45DB；

网络协议:TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP、ICMP，Telnet等；红外距离最远不低于40米
	43
	只
	

	21
	室外网络高清红外摄像枪

	   不低于180万像素CMOS/CCD；

视频格式： UXGA、HD1080、HD720、D1、CIF、QCIF；

最低照度彩色不高于0.1Lux；

视频压缩 H.264；

最大码流不高于10Mbps, 可调码率；

网络协议 ：  TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP、ICMP，Telnet等；

信噪比不少于45DB；

红外距离最远不低于80米
	4
	只
	

	22
	室外模拟红外摄像枪

	  不低于1/3寸,SONY CCD；

 彩色情况下不低于540TVL

最低照度彩色不高于0.1Lux  黑白不高于0.01Lux ；同时具备强光抑制功能；

信噪比不少于45DB；

视频帧率不低于25 fps；

红外距离最远不低于60米；
	12
	只
	

	23
	室内网络红外摄像枪

	   不低于1/3寸,SONY CCD；

视频格式 D1、CIF、QC
  彩色情况下不低于540TVL

 彩色情况下不高于0.1Lux，黑白情况下不高于0.01Lux； 

视频压缩标准：H.264； 

  最高码流不高于4Mbps；

网络协议: TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP、ICMP，Telnet等；
  红外距离最远不低于60米
	48
	只
	

	24
	光纤收发器

	百兆单模
	38
	对
	

	25
	单路编码器

	解码路数：    一路

压缩标准：    H.264
图像分辨率：  （可调）   

 最高不低于：25fps(PAL),
网络带宽：    最大码流不高于10Mbps, 可调码率；

云台/通信:      RS485、1个，可以采用设备解码传送和串口数据传送

网络接口:       RJ45接口，10/100M自适应，支持远程维护、浏览、录像等

网络协议:       TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP、ICMP，Telnet等
I
	38
	个
	

	26
	红外探头

	电源要求：DC6V、DC12V、DC24V

灵敏度：探测范围内正常步速1～4步
探测角度：不少于110度
探测距离：不少于8米
微波频率：不少于20 GHz

警继电器：带继电器
抗电磁辐射干扰：不少于30V/M
抗白光干扰：不少于6500LUX
工作温度：-10℃～55℃，相对湿度：4％～95％
可根据环境进行灵敏度等的调整
	57
	个
	

	27
	红外对射

	最远射程：不低于75米

射束特征：不少于3路路脉冲红外

切断周期：不大于500ms

电源输入：不大于DC48V

报警周期：不大于2秒
报警输出：C型继电器
警继电器：带继电器
抗电磁辐射干扰：不少于30V/M
抗白光干扰：不少于6500LUX
防拆开关：具备

工作温度：-10℃～55℃，相对湿度：4％～95％
可根据环境进行灵敏度等的调整
校对角度：±10°垂直，±90°水平
	3
	对
	

	28
	室外立杆

	请中标单位根据实际情况自行设计
	23
	个
	

	29
	存储
	50TB，配机柜
	1
	项
	


材料清单：

	序号
	材料名称
	品牌
	型    号
	数量
	单位

	1
	室外48芯单模光缆
	上海长飞,TCL 
	48芯室外单模
	100
	米

	2
	室外12芯单模光缆
	上海长飞,TCL 
	12芯室外多模
	800
	米

	3
	尾纤
	上海长飞,TCL 
	单模尾纤
	100
	条

	4
	耦合器
	上海长飞,TCL 
	ST耦合器,陶瓷芯
	100
	个

	5
	光纤跳线
	上海长飞,TCL 
	ST-ST
	4
	对

	6
	光纤跳线
	上海长飞,TCL 
	LC-ST
	1
	对

	7
	24口机架式光纤熔接盒
	上海长飞,TCL 
	机架式
	4
	个

	8
	12口机架式光纤熔接盒
	上海长飞,TCL 
	机架式
	2
	个

	9
	12U交换机机柜
	金盾
	600*600
	1
	台

	10
	42U交换机机柜
	金盾
	600*600
	1
	台

	11
	光缆熔接
	
	
	100
	芯

	12
	光缆测试 
	
	
	50
	芯

	13
	电源分配器PDU
	突破
	TJ-04-22E
	1
	个

	14
	电源分配器PDU
	突破
	TJ-04-29
	3
	个

	15
	管槽等辅助材料
	
	
	1
	批 

	16
	学院大门口保安亭根据工程及现场需求自定(防雷、供电)
	
	
	1
	项

	17
	网线
	
	
	1
	批

	18
	电缆
	
	
	1
	批

	
	
	
	
	
	


第十章 附件部分
附件部分

附件详见随书光盘：

附件1 培正平面图
附件2 培正原有监控图

附件3 培正学院原有设备明细表

附件4 监控系统拓扑图

附件5 中心机房平面图

附件6—（1）-红外报警拓扑图

附件6—（2） 已安装的红外报警分布表

附件7—（1）户外光纤敷设路由图

附件7—（2） 户外光纤敷设路由图JPEG版本

附件7—（3） 校园网光纤布线情况
附件8   新建监控分布图

PAGE  
50

